| ODGOVORI NA PRIMJEDBE SAVJETA ZA REVIZIJU PLANSKIH DOKUMENTA NA NACRT LSL za mHE “ LJEŠTANICA” OPŠTINA BIJELO POLJE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Br. | PRIMJEDBE I KOMENTARI | ODGOVORI NA PRIMJEDBE I KOMENTARE |
| 1. | U tekstualnom dijelu LSL - dio Radni tim potrebno je navesti odgovornu osobu za fazu geodezije. | Primjedba je ugrađena u plan. |
| 2. | U okviru LSL potrebno je navesti da se predmetna lokacija nalazi u KO Lijeska, Opština Bijelo Polje. | Primjedba je ugrađena u plan. |
| 3. | U fajlu "xref podlogal.dwg" nedostaje dio vertikalne predstave. U većem dijelu izohipse su generisane sa ekvidistancama od 1m, u manjem dijelu na 0.25m, a na nekim površinama unutar zahvata ih nema. Cio zahvat i podloga su predstavljeni u fajlu "xref podloga1.dwg" koji je bez imena odgovornog projektanta, broja njegove licence itd. | Primjedba je ugrađena u plan. |
| 4. | Na strani br. 8 u tekstualnom dijelu LSL u pdf formatu je prikazana slika "Geodetska situacija na lokaciji potencijalnog vodozahvata" koja nije dostavljena kao dwg faji. Potrebno je snimiti i uraditi vertikalnu predstavu za cio zahvat, vertikalna predstava treba da ima iste ekvidistance izohipsa po listovima, zatim imenovati odgovornog projektanta geodetske podloge, navesti broj njegove licence, iskotirati pravilno izohipse, ukioniti ih sa puteva i objekata. Ukoliko se radi o fajlu "xref podloga 1.dwg", preimenovati isti, primijeniti gore navedene primjedbe a takode isti podijeliti na vise listova shodno Razmjeri koja je navedena u fajlu Sadržaj grafiačkih priloga.docx -1:2500, opisati listove, prikazati vezu listova, navesti razmjeru, datum izrade/ažuriranja, dodati kompletnu legendu, oznaku za sjever, pravilno postaviti koordinate na decimetarskim kvadratima (permutovan je položaj y i x), itd. Ukratko potrebno je uskiaditi ga i sa članom 28 Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijuma namjene površina, elamentima urbanistiake regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima "Sl.list CG" br.24/10 - "Topografsko-katastarske karte i planovi, u analognom i digitalnom obliku, koji se koriste kao podloge za izradu planskih dokumenata moraju biti izrađeni, izdati i ovjereni u skladu sa propisima o premjeru i katastru nepokretnosti i o održavanju premjera i katastra zemijišta". Gore navedeni faji treba biti u layerskoj strukturi pogodnoj za kasnije korišćenje, sa horizontalnom i vertikalnom predstavom urađenom u skladu sa pravilima struke. Dostaviti koordinate urbanističkih parcela, gradevinskih tačaka u tekstualnom dijelu plana, ne samo u xls formatu. | Primjedba je ugrađena u plan. |
| 5. | Odlukom o izradi Lokalne studije lokacije mHE „Lještanica" je definisano da površina obuhvata plana iznosi okvirno 186 236,14 m2, odnosno 18,62 ha, i da granica zahvata nije konačna već će se preispitati kroz izradu LSL kada će se definisati i utvrditi konačna trasa cjevovoda i definitivna granica zahvata plana. U saradnji sa Obrađivačem resorni Sekretarijat će utvrditi granicu zahvata LSL, a ona će biti sastavni dio Odluke o donošenju planskog dokumenta. Obrađivač LSL je u okviru poglavlja 1.3. Obuhvat i granice Lokalne studije lokacije naveo sljedeće "U toku izrade ovog Nacrta Lokalne studije lokacije, preispitivanjem samog zahvata, utvrđena je nova granica plana i ona iznosi 63.347,48 m2 odnosno 6,33 ha što je određeno koordinatama tačaka i dato u grafičkom prilogu 01/Geodetsko katastarska podloga sa granicom plana/." Obrađivač LSL je izvršio korekciju zahvata plana i površinu od 18,62 ha sveo na površinu 6,33 ha, uz konstataciju da je do istog došao preispitivanjem samog zahvata, bez obrazloženja i argumentacije, što je nedopustivo imajući u vidu da se na ovaj način iz zahvata plana isključuje vodotok rijeke Lještanice, a kao zahvat plana se prikazuje buduća trasa cjevovoda. | Prilikom donošenja Odluke o izradi LSL-a shodno PUP-u za to područje , granica plana je utvrđena na osnovu katastarske podloge . Tokom izrade Nacrta plana pristupilo se snimanju predmetnog područja, prilikom kojeg su obuhvaćene parcele na koje je dobijena koncesija I predmet su eksproprijacije, to su parcele koje manjim dijelom obuhvataju vodotok Lještanice u dijelu vodozahvata, zatim kompletnu trasu budućeg cjevovoda u pojasu postojećeg puta, zatim parcele na kojima je planiran objekat mašinske kućice, parcele koje malim dijelom obuhvataju vodotok Lještanicu. Tokom geodetskog snimanja obuhvaćene su parcele i djelovi parcela 2168, 2333,2197, dio 2174, 2159,2160,2161,6165,dio 2163,2162,2154 dio 2150,2151,dio 2148, djelovi 2147, dio 2142,2144,2142,2141, dio 2140,2139 , zatim najvećim dijelom 2332,dio 2120 I 2127, dio 1890,djelovi 506,503i 370 KO Ljeska , Opština Bijelo Polje, iste su predmet koncesije I eksproprijacije, pa se pristupilo korekciji granice plana, na osnovu dostavljenih podloga i na osnovu Koncesionog ugovora dostavljenog od strane Koncesionara. Granica koja je data Programskim zadatkom manjim dijelom je bio obuhvaćen vodotok Lještanicai to samo u dijelu budućeg vodozahvata, dok je ostali dio obuhvatao širi pojas buduće trase cjevovoda . Tim pojasom su bile obuhvaćene parcele koje nijesu dio koncesije, pa je to dovelo do korekcije prema dostavljenom elaborate o eksproprijaciji . Korekcija granice plana je data u posebnom prilogu 01a Korekcija granice plana . Korigovana granica plana iznosi 64.250,18m2 odnosno 6,43 ha što je određeno koordinatama tačaka i dato u grafičkom prilogu 01/Geodetsko katastarska podloga sa granicom plana/. Ugrađeno u plan. |
| 6. | U Poglavlju 2.1. lzvod iz PUP — a Optštine Bijelo Polje Obrađivač je dao osvrt na održive izvore energije, smjernice za izradu LSL iii DUP ili DPP za HE, uticaj mHE na životnu sredinu, priključk mHE na elektroenergetsku mrežu, tačnije Obradivač je naveo uopštene stavove, a vrlo malo se bavio konkretnom lokacijom. Na grafičkim prilozima Prostorno—urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, definisane su lokacije mHE, i iste predstavljaju stečene obaveze, odnosno već ugovorene koncesije. Međutim PUP—om je u cilju izgradnje mHE propisana obaveza izrade planske dokumentacije nižeg reda za koncesiono područje odnosno sliv vodotoka, izrada sve obuhvatne analize kako bi se Iocirao objekat, provjerila mogućnost višenamjenskog korišćenja, uticaj na životnu sredinu i načina priključenja na elektroenergetsku mrežu i predložio najpovoljnije rješenje. Takođe u PUP — u je navedeno da su lokacije na kojima će se vršiti koncesione djelatnosti prvenstveno hidrološki istraživani vodotoci kao i to da mikrolokacije na kojima će se obavljati koncesione djelatnosti mogu biti i na drugim mjestima duž vodotoka, u zavisnosti od toga koji koncept idejnog rješenja daje optimalno tehno-ekonomsko korišćenje vodotoka, uz uvažavanje prostornih i ekoloških ograničenja. | PUP-om su kao potencijalne lokacije za ispitivanja i eventualnu izgradnju mHE date sljedeće lokacije: - Lim - Kruševo, Ribarevine, Bijelo Polje 1, Bijelo Polje 2 , Brzava, Zagrad, Rujiška rijeka, Lještanica 1, Lještanica 2, Ljuboviđa (u zahvatu PPPN „Bjelasica – Komovi“) - na osnovu Katastra malih vodotoka sa mogućnošću iskorišćenja hidropotencijala do 1 MW, predloženi su vodotoci Đuren potok, Rakitska rijeka, Čelinska rijeka, rijeka Brzava, Potrčka rijeka, Zekića rijeka, Kostenička rijeka, Turavski potok, Mirašev potok, Pećarski potok, rijeka Kičavnica, Pepića rijeka, Boljaninska rijeka, Bistrica-Majstorovina, Orahovačka rijeka, Voljavačka rijeka. Na vodotoku Lještanica planirana je izgradnja dvije mHE: Lještanica 1 instalisane snage 895 kW i Lještanica 2 instalisane snage 765 kW. Podaci su dobijeni na osnovu inicijative zainteresovanih korisnika koji su bili u postupku evaluacije u tenderskom postupku za dodjelu koncesija Ministarstva ekonomije. Tokom tog procesa komisija za dodjelu koncesija je odbila zainteresovane ponuđače, podnosioce inicijatve, iz razloga što je izvršena provjera bruto energetskog potencijala vodotoka Lještanica , koji nije dao rezultate koji su predstavljeni u inicijativi , pa je u skladu sa članom 11- 19 Pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahtjeva i registru energetskih dozvola ("Sl. List Crne Gore", br. 49/10 i 38/13), odbijen zahtjev za izdavanje koncesije, odnosno ocjenila da vodotok Lještanica ima viši bruto energetski potencijal nego je to predstavljeno u Zahtjevu za dodjelu koncesija, pa je odbila zahtjev zainteresovanih korisnika uz obrazloženje da je predstavljeno rješenje neisplativo i degradira prostor izgradnjom dvije mHE. Na osnovu obrazloženog je raspisan novi tender od strane Ministarstva ekonomije za dodjelu koncesija za iskorišćenje hidropotencijala rijeke Lještanice i izgradnju jedne mHE. Nakon višegodišnjih hidroloških istraživanja određen je hidropotencijal I instalisana snaga , dodijeljena koncesija za eksploataciju vodotoka Lještanica u hidroenergetske svrhe. Ugovorom o koncesiji br. 310-23/2017-1 od 13.01.2017 godine u Podgorici . kojim se prenosi pravo korišćenja vodotoka Lještanica i korišćenja vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama, na način i pod uslovima predviđenim zakonom, ovim ugovorom, Planom realizacije ugovora po fazama I-III, vodnom i upotrebnom dozvolom. Koncesionar stiče pravo da koristi vodotok Lještanica i izgradi objekte i postrojenja mHE, ukupne instalisane snage 2,354 MW i ukupne planirane godišnje proizvodnje 7,592 GWh, koji su u funkciji koncesije, na lokaciji i u površini određenoj tehničkom dokumentacijom za koju pribavi vodnu saglasnost, urbanističko-tehničke uslove, kao i građevinsku dozvolu, s tim da prethodno ispuni i druge uslove u skladu sa propisima. |
| 7. | U LSL nedostaje izvod iz Strateške procjene uticaja na životnu sredinu, a Obrađivač LSL je trebao da u skladu sa Strateškom razmotri alternativna rješenja i da pregled razloga koji su poslužili kao osnova za izabrano rješenje. | Plan ne predviđa alternativna rješenja jer je samim koncesionim aktom data izgradnja jedne mHE. Ukoliko bi se na istom vodotoku gradile dvije mHE dodatno bi degradirale prostor, gradila bi se dva vodozahvata, što dodatno ugrožava sami vodotok, zatim treba probiti dodatne pristupe do vodozahvata i mašinskih postrojenja što bi još više doprinjelo devastaciji i presijecanju samog korita rijeke, pa se ne bi mogao adekvatno kontrolisati srednji protok odnosno srednji biološki minimum, obzirom na presijecanje vodotoka na par mjesta. Planirana mHE evidentno negativno utiče na predmetni prostor u segmentima koji su navedeni , primjenom mjera zaštite koje su date u Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i implementirane u planu, ti uticaji će biti svedeni na najmanju moguću mjeru. Dato u poglavlju 5. Tekstualnog dijela plana |
| 8. | Prostor LSL je neizgrađen i nalazi se na granici potencijalnog zaštićenog područja, Kanjona rijeke Stožernice (PUP opštine Bijelo Polje 2014.). Okosnicu ovog predjela čine rijeka Ljuboviđa sa svojim pritokama uz koju se smjestila Vraneška dolina. Gotovo svi vodeni tokovi ulivaju se u rijeku Ljuboviđu. Lještanica je desna pritoka Ljuboviđe i pripada njenom gornjem slivu. | Zahvat plana ne nalazi se na zakonom zaštićenom području, odnosno nema zakonom zaštićenih prirodnih dobara. Međutim, u neposrednom kontaktu nalazi se prostor koji je zbog svojih prirodnih karakteristika predložen za zaštitu prema PUP-u opštine Bijelo Polje (2014.) - Kanjon rijeke Stožernice. Planom predjela predložena je granica (grafički) područja koje treba staviti pod zaštitu u površini od 1.343 ha. Radi ispitivanja svojsta ispravnosti predloženog područja za zaštitu predlaže se izrada Studije zaštite - Zakon o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore“, br. 51/08 od 22.8.2008).- Što nije predmet ove LSL , već je obaveza lokalne samouprave i resornih institucija. Plan je dao mjere zaštite prirode u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 51/08, 21/09, 40/11 i 62/13). Poglavlje 4.5.6 tekstualnog dijela plana. |
| 9. | Uvidom u Stratešku procjenu uticaja LSL mHE "Lještanica" rezimirajući analizirane uticaje LSL na životnu sredinu i elemente održivog razvoja, ista je konstatovala da će predloženo plansko rješenje imati negativne uticaje na biodiverzitet, a posredno i na potencijalno zaštićeno područje. | Planirana mHE evidentno negativno utiče na predmetni prostor u segmentima koji su navedeni u Izvještaju o strateškoj procjeni. Primjenom mjera datim u strateškoj procjeni, mjerama zaštite i preporukama koje su date u planu, uz konstantan monitoring koji treba da se sprovodi u toku izgradnje i eksploatacije , ti uticaji se mogu biti svedeni na najmanju moguću mjeru. Dato u poglavljima 4 i 5 tekstualnog dijela plana. |
| 10. | Dalje, uvidom u dostavljenu dokumentaciju navedeno je da će zauzimanjem prostora-staništa, nepovratno biti uništena vegetacija na lokalitetima gdje je planirano pravljenje objekata. Na lokaciji planirane mašinske zgrade prisutne su livade, na kojima su mjestimično evidentirani listopadni žbunovi, kao i listopadna šumo-šikara. | Izgradnja objekata prati degradaciju prirodne vegetacije, međutim planom su date u poglavlju 7.5. Pejzažnog uređenja, smjernice i uslovi za uređenje predmetnog prostora, odnosno njegovu rekultivaciju I sanaciju. |
| 11. | Planskim dokumentom predviđena je sanacija vodotoka mjerama biološke rekutivacije zaštitnog pojasa vodotoka. Takođe se na strani 75. LSL navodi „Izradom dalje projektne dokumentacije predvidjeti minimalno uništavanje postojeće visoke vegetacije, prvenstveno postojećih stabala bukve (Fagus sylvatica)". Samim tim neophodno je da u pravni okvir uđu i odredbe Zakona o šumama (Objavljen u "SI. listu CG", br. 74/10 i br.47/15) koje se odnose na sječu stabala, a procedure doznake i sječe stabala treba sprovesti u skladu sa ovim Zakonom. | Planom se predvidja sječa I minimalno uništavanje postojeće visoke vegetacije, primjeniti Zakon o šumama (Objavljen u "SI. listu CG", br. 74/10 i br.47/15) , koji u poglavlju VII članovima 53,54,55, reguliše odnose koji se tiču sječe stabala. Zakonom su definisane procedure doznake i sječe stabala koje treba sprovesti prilikom sječe na planiranom području, ukoliko se za to ukaže potreba. Ugrađeno u plan, u poglavlju 4.5.7. Zaštita šuma |
| 12. | Potrebno je, u tekstualnom dijelu plana, objasniti zašto su neke dionice pristupnog puta planirane sa svim pripadajućim elementima (širina kolovoza, tjemena kružnih krivina), a neke nisu. S obzirom na predložene širine potrebno je planirati i niše za mimoilaženje, a prema standardima koji se odnose na nekategorisane puteve. | Pristupni nekategorisani asfaltni putevi koji su prikazani u grafičkom prilogu 10. Plan saobraćajne infrastrukture , sadrže dionice koje su planirane sa svim pripadajućim elementima (širina kolovoza, tjemena kružnih krivina), a dok su makadamski pristupni putevi prikazani bez elemenata saobraćajnica, putevi koji se povremeno ili vrlo rijetko koriste. Obzirom da je planirana mHE automatizovan objekat na daljinsko očitavanje, bez stalne posade, odnosno imaće šest zaposlenih lica koja će povremeno obilaziti objekte u slučaju ispada iz sistema, pa samim tim će se makadamski putevi povremeno koristiti. U vrijeme izgradnje isti će se koristiti za prevoz materijala i mehanizacije do mjesta izgradnje, s tim da će se dijelom u trupu tih puteva polagati cjevovod., to će se trasa mijenjati kako se radovi budu odvijali. Put će i u budućem biti zemljani-makadamski pa nijesu data proširenja i ostali elementi jer je evidentno da će se izmjeniti u nekim dijelovima trasa puta tokom izgradnje mHE. Tokom izvođenja radova i nakon izgradnje puteve treba održavati prohodnim, uz poštovanje mjera datih za zaštitne pojaseve. Dato u poglavlju 7.1. Saobraćajna infrastruktura tekstualnog dijela plana. |
| 13. | O procjenama investicija nigdje se ne pominje vrijednost potrebna za projektovanje i izgradnju rekonstrukcije pristupnih puteva. Kako u tekstu piše: veći dio u obuhvatu plana zauzimaju makadamski putevi i staze koje će se tokom izgradnje mHE proširiti kako bi se obezbijedio nesmetan pristup lokacijama za izgradnju.» to je potrebno i ove troškove uvrstiti u investiciju s obzirom da je u pitanju put dugačak oko 3.5 km. | Primjedba ugrađena u poglavlju 8. Ekonomska analiza , tekstualnog dijela plana. |
| 14. | U planskom poglavlju 6.5 Pejzažno uređenje izvršena je pravilna kategorizacija površina za pejzažno uređenje, u skladu sa planiranim namjenama. | Konstatacija |
| 15. | Dati su adekvatni uslovi za definisane kategorije zelenila, u cilju uređenja, očuvanja vrijednog zelenila i biološke rekultivacije devastiranih površina. | Konstatacija |
| 16. | U Planu, za namjenu Zelenilo infrastrukture, predvidjeti minimalni procenat ozelenjenosti i isti uvrstiti u Separat sa urbanističko - tehničkim uslovima. | Smjernice za projektovanje zelenih površina i izdavanje UTU uslova:Preporuka je da se planira minimum 30% nezastrtih zelenih površina na parceli . Osnovna funkcija ove kategorije je zaštitna, pa u skaldu sa tim je preporučljivo formirati guste zasade, kako bi se formirao što gušći zasad - visoko četinarsko i listopadno drveće i sprat žbunja.Vertikalnim zelenilom i živim ogradama maskirati sve velike površine različitih infrastrukturnih objekata. Primjedba ugrađena u poglavlju 7.5 Pejzažno uređenje , tekstualnog dijela plana. |
| 17. | U Planu priložiti Predlog biljnih vrsta | Primjedba ugrađena u poglavlju 7.5 Pejzažno uređenje , tekstualnog dijela plana. |
| 18. | Primjenom planiranog u LSL mHE "Lještanica" došlo bi do trajne promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, a što nije u skladu sa PUP-om Bijelo Polje. Takođe, planom nije obrađena poljoprivredna proizvodnja na datom području. | Obzirom da se radi o uskom pojasu oko buduće trase cjevovoda i lokacija za izgradnju postrojenja mHE, površine koje su PUP-om određene za poljoprivredu, su uglavnom površine na kosim padinama, obrasle šikarom i poluniskim rastinjem tako da planom na tim površinama nije planirana poljoprivredna proizvodnja. Te parcele su date kao zaštitni pojasevi koji će se rekultivisati u skladu sa smjernicama datim u poglavlju 7.5 Pejzažnog uređenja. Primjedba ugrađena u poglavlju 7.5 Pejzažno uređenje , tekstualnog dijela plana. |
| 19. | Na osnovu izvoda iz PUP-a Bijelo Polje površina LSL mHE "Lještanica" dijelom je predviđena i za poljoprivredne površine, što je i grafički prikazano. | Prenamjena poljoprivrednog zemljišta je uglavnom određena parcelama za pejzažno uređenje specijalne namjene- zaštitni pojasevi . Na parcelama koje su namjenjene izgradnji objekta mašinske kućice I vodozahvata izvršena je prenamjena u IOK, tako da se na tim parcelama ne mogu odvijati djelatnosti vezano za poljoprivredu , već se prostor trajno prenamjeniti I rekultivisati shodno smjernicama za pejzažno uređenje, uz poštovanje svih datih mjera zaštite prirode, životne sredine, zaštite šuma I dr. |
| 20. | U dijelu hidrotehničke infrastrukture konstatuje se da u predmetnom zahvatu nema postojeće infrastrukture. Nakon višegodišnjeg osmatranja promjene prostora i vodostaja na vodotoku Lještanica pristupilo se izradi podloga na osnovu kojih je postavljen koncept hidroenergetskog korišćenja. Na osnovu geodetskih snimanja došlo je do profila rijeke Lještanice: - dužina trase cjevovoda 4000m - kota gornje vode 1025m - kota donje vode 732m Na osnovu hidroloških istraživanja došlo se do sljedećih podataka o predmetnom vodotoku: - minimalni godišnji proticaj Qmin= 0,08 m3/s - maximalni godišnji proticaj Qmax=4,00 m3/s - srednji godišnji proticaj Qsr=0,60 m3/s Smjernicama i uslovima za izgradnju mHE-10E na osnovu raspoloživih hidroloških podloga i upoznavanja sa stanjem na terenu, data je potencijalna lokacija mašinske zgrade, vodozahvata i trase cjevovoda tako da hidroenergetski potencijal vodotoka rijeke Lještanice bude optimalno iskorišćen za proizvodnju električne energije. Ukupna snaga mHE na pragu sa jednom Pelton turbinom iznosi: Pmhe=2330,58kW. Planirana hidrotehnička infrastruktura u zahvatu će se javiti u momentu izgradnje planirane mHE, u vidu rješavanja pitanja minimalnih količina otpadnih voda iz mašinske zgrade, u skradu sa važećim propisima. | Konstatacija U okviru mašinske zgrade je planiran sanitarni čvor. Planirano je snabdijevanje tehničkom vodom pomoću hidrofora sa usisnom korpom koji će vodu pumpati direktno iz rijeke. Potrebe za čistom pijaćom vodom, planirano je da se riješe upotrebom vodomata. Kako na predmetnoj lokaciji ne postoji gradska kanalizaciona mreža, planirano je da se otpadne vode iz sanitarnog čvora kanališu u vodonepropusnu septičku jamu, koju je potrebno redovno kontrolisati i po potrebi prazniti odgovarajućim cisternama nadležnog lokalnog preduzeća sa kojim Investitor sklopi ugovor o tim uslugama. Druga mogućnost za rješavanje sanitarnih otpadnih voda iz objekta mašinske zgrade je upotreba individualnih, kompaktnih uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda sa stepenom prečišćavanja koji zadovoljava ispuštanje prečišćenje vode u prirodni recipijent, vodotok u skladu sa zakonskom regulativom (Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda - „Službeni list Crne Gore“, br. 45/08). |
| 21. | Uz plansku dokumentaciju dostvljeno je mišljenje CEDIS-a na Elaborat o mogućnostima i načinu priključenja, ali ne i na predmetnu LSL mHE "Lještanica". | Ministarstvo održivog razvoja I turizma- Direktorat za planiranje prostora je uputilo Nacrt LSL za mHE “LJeštanica “ CEDIS-u na mišljenje , br. 104-594/2 od 01.03.2017 godine, (zavodni br. CEDIS-u 10-10-11419 od 07.03.2017 godine), I nakon uvida u planski document CEDIS daje saglasnost na Nacrt LSL mHE “ Lještanica” Opština Bijelo Polje, sa obrazloženjem da nakon pregleda dostavljene dokumentacije nema primjedbi na plansko rješenje. Mišljenje CEDIS-a u Prilogu. |
| 22. | U dijelu plana elektroenergetske infrastrukture dati su samo osnovni podaci o maloj hidrelektrani. | Opis male hidroelektrane je dopunjen dodatnim podacima. Detaljniji podaci će biti sastavni dio tehničke dokumentacije višeg nivoa (glavni projekat). Dato u tekstualnom dijelu plana, poglavlje 7.2. Elektroenergetika. |
| 23. | Način priključenja mHE na distributivnu mrežu, koji Obrađivač predložio nije moguće realizovati. Naime, Obrađivač predviđa da se mHE Lještanica priključi na DV 35kV po principu ulaz izlaz na način što će se dalekovod iz pravca TS Medanovići uvesti u postrojenje mHE (ne kaže se na koji način će se uvesti), a druga vodna ćelija će se kablom navedeno tipa i presjeka uvesti u postrojenje postojeće MHE Vrelo. Za realizaciju ovakvog priključenja, Obrađivač navodi da je potrebno postojeće postrojenje mHE Vrelo proširiti sa dvije ćelije i to: jednom spojnom i jednom vodnom. (Uzgred, spojna ćelija uz vodnu je suvišna jer se sve njene funkcije u pogledu postizanja željenog uklopnog stanja mogu ostvariti samo jednom — vodnom ćelijom, imajući u vidu da je postrojenje sa jednim sistemom sabirnica.) Upravo ovaj uslov za predloženi način priključenja nije moguće ispuniti. Postrojenje postojeće mHE Vrelo je vazduhom izolovano tipa 8BT2, proizvodnje Siemens. U građevinskom objektu u kome je smješteno postrojenje 35kV nema prostornih mogućnosti za bilo kakvo proširenje. Naravno moguće je uz rušenje dijela objekta i dogradnju građevinskog dijela, ali takvu mogućnost ne treba ozbiljno analizirati. Mnogo jednostavniji način za priključenje mHE Lještanica po principu ulaz izlaz je rasijecanje jednog od priključnih kablova za mHE Vrelo i uvođenje dva kablovska voda u postrojenje HE Lještanica, ali to je već stvar odluke CEDIS-a i Obrađivača. Ovo pitanje Obradivač je morao prethodno da utvdi i usaglasi sa ODS. | Priključenje će se izvesti preko novoizgrađenog RP u budućoj mHE Lještanica. Podaci su dobijeni od strane CEDIS-a na osnovu kog je urađen Elaborat o priključenju koji je sastavni dio koncesionog ugovora. Dobijena je saglasnost od strane CEDIS-a br. 30-20-10061 od 01.03.2018 godine. na Elaborat o načinu priključenja mHE Lještanica kojim je definisan način i mjesto priključenja mHE Lještanica. Dato u tekstualnom dijelu plana, poglavlje 7.2. Elektroenergetika. |
| 24. | 0brađivač nije utvrdio ostvariv način priključenja mHE na distributivnu mrežu, pa prema tome nije ni utvrdio trase vodova za priključenje objekta,i to znači da se na osnovu ove LSL ne mogu izdati valjani UTU za mHE Lještanica. | RP u mHE Lještanica će se opremiti sa: tri vodne ćelije, jedna mjerna, jedna spojna, jedna trafo i jedna ćelija kućnog transformatora (opisano u elaboratu o priključenju) Jedna vodna ćelija služi za povezivanje sa HE Vrelo, dok su druge dvije za povezivanje mHE Lještanica na mrežu (princip ulaz izlaz). Dodata je trasa kablova na preklopljenoj situaciji mHE Lještanica- mHE Vrelo- Dalekovod. MHE Lještanica se povezuje kablovski na distributivni sistem. Tj. Trasom puta ( koja je ucrtana na geodetskoj podlozi), se polažu dvije grupe kablova (princip ulaz izlaz) od mHE “Lještanica do prvog dalekovodnog stuba. Isti rov će biti iskorišćen za nastavljanje kabla od mHE Vrelo do mHE Lještanica. Dato u tekstualnom I grafičkom dijelu plana, poglavlje 7.2. Elektroenergetika. |
| 25. | 0brađivač nije naveo osnovne bitne parametre koje definiše Zakon o energetici u vezi sa mHE, kao što su spojno mjesto i njegove katakteristike, način upravljanja, način mjerenja i dr. | Na osnovu člana 179, stav 4, Zakona o energetici karakteristike mjernog mjesta izdaje nadležni operator Sistema (CEDIS) u Rješenju o priključenju mHE na distributivni sistem, koji se izdaju nakon UTU-a. Upravljanje i mjerenje biće detaljno opisano u glavnom projektu u poglavlju načini upravljanja I regulacija rada . |
| 26. | Grafički prilog koji se odnosi na elektroenergetiku prikazuje situaciju vodozahvata mašinske sale mHE, što nije od prvorazrednog značaja za fazu elektroenergetika. Obrađivač je morao grafički da prikaže situaciju na kojoj se jasno vide pozicije nove mHE Lještanica, postojeće mHE Vrelo i dalekovoda 35kV Medanovići Čokrlije. | Na osnovu rješenja koje je dao CEDIS dodate su i trase na preklopljenoj situaciji mHE “Lještanica” , mHE Vrelo I priključni dalekovod. Dato u grafičkom dijelu plana, poglavlje 7.2. Elektroenergetika. |

- U tekstualnom dijelu plana –poglavlje Aanketa korisnika prostora je dato:

Na osnovu člana 43 zakona o koncesijama („Službeni list CG“ , br. 08/09) i Odluke Vlade Crne Gore o davanju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Lještanica, broj 08-2614 od 06.10.2016 godine   ( „Službeni list CG“, broj 70/16 od 09.11.2016 godine) Ugovorne strane

- VLADA CRNE GORE, koju po Zaključku broj: 08-3432 od 12.01.2017. godine, zastupa Dragica Sekulić, ministarka ekonomije (u daljem tekstu: Koncedent

- Konzorcijum "Hydro Lještanica", koga čine: "SYNERGY" DOO, Podgorica i "VODNI ZDROJE"  A.S., Prag, Česka Republika (u daljem tekstu: Koncesionar), dana 17.01.2017 godine, zaključuju  Ugovor  o  koncesiji  za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Lještanica br. 310-23/2017-1 od 13.01.2017 godine u Podgorici,  kojim se prenosi pravo korišćenja vodotoka Lještanica i  korišćenja vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama, na način i pod uslovima predviđenim zakonom, ovim ugovorom, Planom realizacije ugovora po fazama I-III, vodnom i upotrebnom dozvolom.

Koncesionar stiče pravo da koristi vodotok Lještanica i izgradi objekte i postrojenja mHE,  ukupne instalisane snage 2,354 MW i ukupne planirane godišnje proizvodnje 7,592 GWh, koji su u funkciji koncesije, na lokaciji i u površini određenoj tehničkom dokumentacijom za koju pribavi vodnu saglasnost, urbanističko-tehničke uslove, kao i građevinsku dozvolu, s tim da prethodno ispuni i druge uslove u skladu sa propisima.

Za koncesiona područja je planom višeg reda predviđena izrada LSL, što je iskazano kroz inicijativu zainteresovanog korisnika i Opštine Bijelo Polje.

Planski dokument je korigovan u skladu sa dostavljenim primjedbama, komentarima i sugestijama.

ODGOVORI NA PRIMJEDBE SAVJETA ZA REVIZIJU PLANSKIH DOKUMENTA NA NACRT LSL za mHE “ LJEŠTANICA” OPŠTINA BIJELO POLJE

Podgorica, 05.03.2018 godine.